## 通讯方式
方向 | 硬件接口 | 备注
显示->计算 | UART | 波特率9600，数据长度8位，结束位1位，没有校验位
方向 | 硬件接口 | 备注
计算->显示 | SPI | 计算端是SPI主机，显示端是SPI从机

## 包结构
包头 | 命令 | 长度 | 内容 | CRC-16
0xCCFF | 1BYTE | 2BYTE | 内容数据 | 2BYTE
1、所有内容都是小端模式 2、命令内容0～255

## 命令解析
总体命令分类 |  | 命令具体分类
显示->计算 | 0x00～0x7F | 通用上行命令 | 0x01～0x0F
计算->显示 | 0x80～0xFF | 通用下行命令 | 0x81～0x8F
|  | 设置上行命令 | 0x10～0x3F
|  | 设置下行命令 | 0x90～0xBF
|  | 定时上行命令 | 0x40～0x5F
|  | 定时下行命令 | 0xC0～0xDF
|  | 突发下行命令 | 0x60～0x7F
|  | 突发上行命令 | 0xE0～0xFF
设置命令
命令解析
方向 | 显示->计算
| 包头 | 命令 | 长度 | 内容 | CRC-16
| 0xCCFF | 0x10 | 0x0002 | 2byte | 2BYTE
内容：1byte 0x01 显示->计算定时传输时；定时数据+电能质量+CAN在线状态 0x02 显示->计算定时传输时；定时数据+电能质量+实时波形+CAN在线状态 2byte 0x01 校验开始 3byte 0x01 A路开 0x02 B路开 0x03 C路开 0x04 关闭
方向 | 显示->计算
| 包头 | 命令 | 长度 | 内容 | CRC-16
| 0xCCFF | 0x11 | 0x0010 | 要保存的设定内容 | 2BYTE
| 内容(要保存) | 4byte | 额定电压
|  | 4byte | 额定电压系数
|  | 2byte | PT变比
|  | 2byte | CT变比
|  | 4byte | 零序电流
方向 | 显示->计算
| 包头 | 命令 | 长度 | 内容 | CRC-16
| 0xCCFF | 0x12 | 0x0006 | 6byte | 2BYTE
| 内容 | 1byte | 年
|  | 1byte | 月
|  | 1byte | 日
|  | 1byte | 时
|  | 1byte | 分
|  | 1byte | 秒
方向 | 显示->计算
| 包头 | 命令 | 长度 | 内容 | CRC-16
| 0xCCFF | 0x13 | 0x0002 | 2byte | 2BYTE
| 内容 | 1byte | 输出低字节
|  | 1byte | 输出高字节
定时数据
方向 | 计算->显示
| 包头 | 命令 | 长度 | 内容 | CRC-16
| 0xCCFF | 0xC0 | 0x03D9 | 34byte | 2BYTE
| 内容 | 2byte | LED状态
|  | 1byte | 输入状态
|  | 12byte | 保存的错误条数
|  | 32byte | 有效值
|  | 32byte | RMS比例值
|  | 32byte | FFT比例值
|  | 858byte | 电能质量
|  | 16byte | CAN在线状态
方向 | 计算->显示
| 包头 | 命令 | 长度 | 内容 | CRC-16
| 0xCCFF | 0xC1 | 0x06D9 | 860byte | 2BYTE
| 内容 | 2byte | LED状态
|  | 1byte | 输入状态
|  | 12byte | 保存的错误条数
|  | 32byte | 有效值
|  | 32byte | RMS比例值
|  | 32byte | FFT比例值
|  | 858byte | 电能质量
|  | 768byte | 波形
|  | 16byte | CAN在线状态
方向 | 计算->显示
| 包头 | 命令 | 长度 | 内容 | CRC-16
| 0xCCFF | 0xC2 | 0x035C | 898byte | 2BYTE
| 内容 | 2byte | LED状态
|  | 32byte | 有效值
|  | 32byte | RMS比例值
|  | 32byte | FFT比例值
|  | 768byte | 波形
|  | 16byte | CAN在线状态
突发命令
命令解析
方向 | 显示->计算
| 包头 | 命令 | 长度 | 内容 | CRC-16
| 0xCCFF | 0x60 | 0x0001 | 1byte | 2BYTE
| 内容 | 1byte | 故障数据条数
方向 | 计算->显示
| 包头 | 命令 | 长度 | 内容 | CRC-16
| 0xCCFF | 0xE0 | 0x000C | 12byte | 2BYTE
| 内容 | 12byte | 每种故障的条数
方向 | 显示->计算
| 包头 | 命令 | 长度 | 内容 | CRC-16
| 0xCCFF | 0x61 | 0x0002 | 2byte | 2BYTE
| 内容 | 1byte | 故障类型 | 0x01 接地
0x02 系统过电压
0x03 过电压
0x04 PT断线
0x05 失压
0x06 零序电流
0x07 选线
|  | 1byte | 要读故障条数 | 0x00～0x4F
方向 | 计算->显示
| 包头 | 命令 | 长度 | 内容 | CRC-16
| 0xCCFF | 0xE1 | 0x0001 |  | 2BYTE
| 内容 | 3121Byte | 传输的内容
方向 | 计算->显示
| 包头 | 命令 | 长度 | 内容 | CRC-16
| 0xCCFF | 0xE2 | 0x0001 |  | 2BYTE
| 内容 | 1byte | 总包数
|  | 1byte | 传输的包数
|  | nbyte | 传输的内容
方向 | 显示->计算
| 包头 | 命令 | 长度 | 内容 | CRC-16
| 0xCCFF | 0x62 | 0x0001 |  | 2BYTE
| 内容 | 1byte | 传输的包数
方向 | 计算->显示
| 包头 | 命令 | 长度 | 内容 | CRC-16
| 0xCCFF | 0xE3 | 0x0001 |  | 2BYTE
| 内容 | 1byte | 总包数
|  | 1byte | 传输的包数
|  | nbyte | 传输的内容
方向 | 显示->计算
| 包头 | 命令 | 长度 | 内容 | CRC-16
| 0xCCFF | 0x63 | 0x0001 |  | 2BYTE
| 内容 | 1byte | 传输的包数
方向 | 计算->显示 | UART
| 包头 | 命令 | 长度 | 内容 | CRC-16
| 0xCCFF | 0xE4 | 0x0001 |  | 2BYTE
| 内容 | 1byte | 1 接地发生
方向 | 显示->计算
| 包头 | 命令 | 长度 | 内容 | CRC-16
| 0xCCFF | 0x64 | 0x0001 |  | 2BYTE
| 内容 | 1byte | 0 OK 1 ERR

## SELTOCAL
总体命令分类 |  | 命令具体分类
显示->计算 | 0x00～0x7F | 通用上行命令 | 0x01～0x0F
计算->显示 | 0x80～0xFF | 通用下行命令 | 0x81～0x8F
|  | 设置上行命令 | 0x10～0x3F
|  | 设置下行命令 | 0x90～0xBF
|  | 定时上行命令 | 0x40～0x5F
|  | 定时下行命令 | 0xC0～0xDF
|  | 突发下行命令 | 0x60～0x7F
|  | 突发上行命令 | 0xE0～0xFF
设置命令
方向 | 显示->计算
| 包头 | 命令 | 长度 | 内容 | CRC-16
| 0xCCFF | 0x10 | 0x0006 | 6byte | 2BYTE
| 内容 | 1byte | 年
|  | 1byte | 月
|  | 1byte | 日
|  | 1byte | 时
|  | 1byte | 分
|  | 1byte | 秒
定时数据
方向 | 计算->选择 | UART
| 包头 | 命令 | 长度 | 内容 | CRC-16
| 0xCCFF | 0x40 | 0x0040 | 64byte | 2BYTE
| 内容 | 64byte | float
|  | 电流0 | 接地电流值
|  | 电流1 | 接地电流值
… …
|  | 电流15 | 接地电流值
突发命令
命令解析
方向 | 计算->选择 | UART
| 包头 | 命令 | 长度 | 内容 | CRC-16
| 0xCCFF | 0x60 | 0x0001 | 1byte | 2BYTE
| 内容 | 1byte
|  | 0x01 | 接地已经开始，开始选线
|  | 0x02 | 校验
方向 | 选择->计算 | UART
| 包头 | 命令 | 长度 | 内容 | CRC-16
| 0xCCFF | 0xE0 | 0x0002 | 2byte | 2BYTE
| 内容 | 2byte
|  | 0x0101 | 开始选线
|  | 0x0102 | 校验完成
|  | 0x02xx | 选线结束
方向 | 选择->计算 | SPI
| 包头 | 命令 | 长度 | 内容 | CRC-16
| 0xCCFF | 0xE1 | 0x0001 |  | 2BYTE
| 内容 | 1byte | 总包数
|  | 1byte | 传输的包数
|  | nbyte | 传输的内容
方向 | 计算->选择 | UART
| 包头 | 命令 | 长度 | 内容 | CRC-16
| 0xCCFF | 0x61 | 0x0001 |  | 2BYTE
| 内容 | 1byte | 传输的包数
方向 | 选择->计算 | SPI | （增加的校验的RMS值）
| 包头 | 命令 | 长度 | 内容 | CRC-16
| 0xCCFF | 0xE2 | 0x40 |  | 2BYTE
| 内容 | float RMSValue[16]

## m_s
RS485
方向 | main->slave | RS485
| 包头 | 命令 | 长度 | 内容 | CRC-16
| 0xFF | 0x10 | 0x0001 |  | 2BYTE
| 内容 | 1byte | 1 接地发生
方向 | 显示->计算
| 包头 | 命令 | 长度 | 内容 | CRC-16
| 0xCCFF | 0x64 | 0x0001 |  | 2BYTE
| 内容 | 1byte | 0 OK 1 ERR