## 硬件接口定义
通讯接口 | 4G
IP地址 | 47.98.243.193
端口号 | 8801

## 包结构定义
Modbus 是一种串行异步通讯协议。 数据传输采用半双工方式，一个主站控制一个或多个从站。采用UART 作为 Modbus 的物理接口。 Modbus网络定义了两种不同的传输模式：ASCII 和RTU。本协议仅仅支持RTU 模式，每个字节有1个起始位、8个数据位、1个偶校验位、1个停止位；字节与字节之间的时间，不大于发送两个字节的时间，命令包如果需要回复，回复包要在200mS之内回复
信息帧格式
数据格式len | 地址域 | 功能域 | 数据长度 | 数据域 | 错误校验域
1 | 地址域
地址码是信息帧的前两个字节，先低后高，从0到65534（0地址是广播地址）
2 | 功能域
功能码是信息帧的第三个字节。ModBus通讯规约可定义的功能码是1到255 本规约仅用到其中的一部分功能码，具体功能表见协议命令解析
3 | 数据长度
是指数据域的长度，两个字节，小端模式
4 | 数据域
这个是指数据的具体内容
5 | 错误校验域
是标准的Modbus的CRC-16的校验，小端模式

## 功能码解析
通用
0x01 | 登录命令 | 设备->后台
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | 下位机ID | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 20BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0x01 | 0x1A | ID | Y | M | D | H | MIN | S | CRC
| ID | 设备->后台 地址: 见ID命名规则
| 日期时间 | 设备->后台 地址: 年：0～99 月：1～12 日：1～31 时：0～23 分：0～59 秒：0～59
0x81 | 回复命令 | 设备->后台 地址: 后台->设备
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | IP | 端口号 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 4BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0x81 | 0x0C | IP | PORT | Y | M | D | H | MIN | S | CRC
| ID | 后台->设备 地址: 见ID命名规则
| IP | 后台->设备 地址: 服务器IP
| 端口号 | 后台->设备 地址: 服务器端口号
| 日期时间 | 后台->设备 地址: 年：0～99 月：1～12 日：1～31 时：0～23 分：0～59 秒：0～59
0x02 | 心跳命令 | 后台->设备 地址: 设备->后台
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | 下位机ID | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 20BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0x02 | 0x1A | ID | Y | M | D | H | MIN | S | CRC
| ID | 设备->后台 地址: 见ID命名规则
| 日期时间 | 设备->后台 地址: 年：0～99 月：1～12 日：1～31 时：0～23 分：0～59 秒：0～59
0x82 | 心跳命令 | 设备->后台 地址: 后台->设备
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | IP | 端口号 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 4BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0x82 | 0x0C | IP | PORT | Y | M | D | H | MIN | S | CRC
| ID | 后台->设备 地址: 见ID命名规则
| IP | 后台->设备 地址: 服务器IP
| 端口号 | 后台->设备 地址: 服务器端口号
| 日期时间 | 后台->设备 地址: 年：0～99 月：1～12 日：1～31 时：0～23 分：0～59 秒：0～59
设置
0x10 | 上报设置命令 | 后台->设备 地址: 设备->后台
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | 总包数 | 当前包 | ID | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | 点表 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 20BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | xxBYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0x10 | xx | 总包数 | 当前包 | ID | Y | M | D | H | MIN | S | 点表 | CRC
| ID | 设备->后台 地址: 见ID命名规则
| 点表 | 设备->后台 地址: 见点表具体内容
| 日期时间 | 设备->后台 地址: 年：0～99 月：1～12 日：1～31 时：0～23 分：0～59 秒：0～59
0x90 | 设置命令回复 | 设备->后台 地址: 后台->设备
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | IP | 端口号 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 4BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0x90 | 0x0C | IP | PORT | Y | M | D | H | MIN | S | CRC
| ID | 后台->设备 地址: 见ID命名规则
| IP | 后台->设备 地址: 服务器IP
| 端口号 | 后台->设备 地址: 服务器端口号
| 日期时间 | 后台->设备 地址: 年：0～99 月：1～12 日：1～31 时：0～23 分：0～59 秒：0～59
0x11 | 设置命令读取 | 后台->设备 地址: 设备->后台
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | ID | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 20BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0x11 | 0x1A | ID | Y | M | D | H | MIN | S | CRC
| ID | 设备->后台 地址: 见ID命名规则
| 日期时间 | 设备->后台 地址: 年：0～99 月：1～12 日：1～31 时：0～23 分：0～59 秒：0～59
0x91 | 设置命令回复 | 设备->后台 地址: 后台->设备
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | 总包数 | 当前包 | IP | 端口号 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | 点表
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 4BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | xxBYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0x91 | xx | 总包数 | 当前包 | IP | PORT | Y | M | D | H | MIN | S | 点表
| ID | 后台->设备 地址: 见ID命名规则
| IP | 后台->设备 地址: 服务器IP
| 端口号 | 后台->设备 地址: 服务器端口号
| 日期时间 | 后台->设备 地址: 年：0～99 月：1～12 日：1～31 时：0～23 分：0～59 秒：0～59
| 点表 | 后台->设备 地址: 见点表具体内容
0x92 | 设置命令 | 后台->设备 地址: 后台->设备
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | 总包数 | 当前包 | IP | 端口号 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | 点表 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 4BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | xxBYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0x92 | xx | 总包数 | 当前包 | IP | PORT | Y | M | D | H | MIN | S | 点表 | CRC
| ID | 后台->设备 地址: 见ID命名规则
| 点表 | 后台->设备 地址: 见点表具体内容
| 日期时间 | 后台->设备 地址: 年：0～99 月：1～12 日：1～31 时：0～23 分：0～59 秒：0～59
0x12 | 命令回复 | 后台->设备 地址: 设备->后台
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | ID | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 20BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0x12 | 0x1A | ID | Y | M | D | H | MIN | S | CRC
| ID | 设备->后台 地址: 见ID命名规则
| IP | 设备->后台 地址: 服务器IP
| 端口号 | 设备->后台 地址: 服务器端口号
| 日期时间 | 设备->后台 地址: 年：0～99 月：1～12 日：1～31 时：0～23 分：0～59 秒：0～59
0x93 | 设置命令读取 | 设备->后台 地址: 后台->设备
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | IP | 端口号 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 4BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0x93 | 0x0C | IP | PORT | Y | M | D | H | MIN | S | CRC
| ID | 后台->设备 地址: 见ID命名规则
| 日期时间 | 后台->设备 地址: 年：0～99 月：1～12 日：1～31 时：0～23 分：0～59 秒：0～59
0x13 | 设置命令回复 | 后台->设备 地址: 后台->设备
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | 总包数 | 当前包 | ID | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | 点表 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 20BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | xxBYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0x13 | xx | 总包数 | 当前包 | ID | Y | M | D | H | MIN | S | 点表 | CRC
| ID | 后台->设备 地址: 见ID命名规则
| 总包数 | 后台->设备 地址: 命令数据分的包数
| 当前包 | 后台->设备 地址: 当前包号
| 日期时间 | 后台->设备 地址: 年：0～99 月：1～12 日：1～31 时：0～23 分：0～59 秒：0～59
| 点表 | 后台->设备 地址: 见点表具体内容
定时
0x40 | 定时上传命令包 | 后台->设备 地址: 设备->后台
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | 总包数 | 当前包 | ID | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | 定时包 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 20BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | xxBYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0x40 | xx | 总包数 | 当前包 | ID | Y | M | D | H | MIN | S | 定时包 | CRC
| ID | 设备->后台 地址: 见ID命名规则
| 日期时间 | 设备->后台 地址: 年：0～99 月：1～12 日：1～31 时：0～23 分：0～59 秒：0～59
| 定时包 | 设备->后台 地址: 定时包具体内容
0xC0 | 设置命令读取 | 设备->后台 地址: 后台->设备
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | IP | 端口号 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 4BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0xC0 | 0x0C | IP | PORT | Y | M | D | H | MIN | S | CRC
0x41 | 电能包上传命令包 | 后台->设备 地址: 设备->后台
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | 总包数 | 当前包 | ID | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | 电能包 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 20BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | xxBYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0x41 | xx | 总包数 | 当前包 | ID | Y | M | D | H | MIN | S | 电能包 | CRC
| ID | 设备->后台 地址: 见ID命名规则
| 日期时间 | 设备->后台 地址: 年：0～99 月：1～12 日：1～31 时：0～23 分：0～59 秒：0～59
| 电能包 | 设备->后台 地址: 电能包具体内容
0xC1 | 设置命令读取 | 设备->后台 地址: 后台->设备
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | IP | 端口号 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 4BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0xC1 | 0x0C | IP | PORT | Y | M | D | H | MIN | S | CRC
突发
0x60 | 接地包突发 | 后台->设备 地址: 设备->后台
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | 总包数 | 当前包 | ID | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | 接地包 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 20BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | xxBYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0x60 | xx | 总包数 | 当前包 | ID | Y | M | D | H | MIN | S | 接地包 | CRC
| ID | 设备->后台 地址: 见ID命名规则
| 总包数 | 设备->后台 地址: 命令数据分的包数
| 当前包 | 设备->后台 地址: 当前包号
| 日期时间 | 设备->后台 地址: 年：0～99 月：1～12 日：1～31 时：0～23 分：0～59 秒：0～59
| 接地包 | 设备->后台 地址: 见接地包具体内容
0xE0 | 设置命令读取 | 设备->后台 地址: 后台->设备
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | IP | 端口号 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | 总包数 | 当前包 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 4BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0xE0 | 0x0C | IP | PORT | Y | M | D | H | MIN | S | 总包数 | 当前包 | CRC
0x61 | 系统过电压包突发 | 后台->设备 地址: 设备->后台
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | 总包数 | 当前包 | ID | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | 系统过电压包 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 20BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | xxBYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0x61 | xx | 总包数 | 当前包 | ID | Y | M | D | H | MIN | S | 系统过电压包 | CRC
| ID | 后台->设备 地址: 见ID命名规则
| 总包数 | 后台->设备 地址: 命令数据分的包数
| 当前包 | 后台->设备 地址: 当前包号
| 日期时间 | 后台->设备 地址: 年：0～99 月：1～12 日：1～31 时：0～23 分：0～59 秒：0～59
| 系统过电压包 | 后台->设备 地址: 见系统过电压包具体内容
0xE1 | 设置命令读取 | 后台->设备 地址: 后台->设备
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | IP | 端口号 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | 总包数 | 当前包 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 4BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0xE1 | 0x0C | IP | PORT | Y | M | D | H | MIN | S | 总包数 | 当前包 | CRC
0x62 | 过电压包突发 | 后台->设备 地址: 设备->后台
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | 总包数 | 当前包 | ID | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | 过电压包 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 20BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | xxBYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0x62 | xx | 总包数 | 当前包 | ID | Y | M | D | H | MIN | S | 过电压包 | CRC
| ID | 设备->后台 地址: 见ID命名规则
| 总包数 | 设备->后台 地址: 命令数据分的包数
| 当前包 | 设备->后台 地址: 当前包号
| 日期时间 | 设备->后台 地址: 年：0～99 月：1～12 日：1～31 时：0～23 分：0～59 秒：0～59
| 过电压包 | 设备->后台 地址: 见过电压包具体内容
0xE2 | 设置命令读取 | 设备->后台 地址: 后台->设备
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | IP | 端口号 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | 总包数 | 当前包 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 4BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0xE2 | 0x0C | IP | PORT | Y | M | D | H | MIN | S | 总包数 | 当前包 | CRC
0x63 | PT断线包突发 | 后台->设备 地址: 设备->后台
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | 总包数 | 当前包 | ID | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | PT断线包 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 20BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | xxBYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0x62 | xx | 总包数 | 当前包 | ID | Y | M | D | H | MIN | S | PT断线包 | CRC
| ID | 设备->后台 地址: 见ID命名规则
| 总包数 | 设备->后台 地址: 命令数据分的包数
| 当前包 | 设备->后台 地址: 当前包号
| 日期时间 | 设备->后台 地址: 年：0～99 月：1～12 日：1～31 时：0～23 分：0～59 秒：0～59
| PT断线包 | 设备->后台 地址: 见过PT断线包具体内容
0xE3 | 设置命令读取 | 设备->后台 地址: 后台->设备
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | IP | 端口号 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | 总包数 | 当前包 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 4BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0xE2 | 0x0C | IP | PORT | Y | M | D | H | MIN | S | 总包数 | 当前包 | CRC
0x64 | 欠压包突发 | 后台->设备 地址: 设备->后台
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | 总包数 | 当前包 | ID | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | 欠压包 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 20BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | xxBYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0x64 | xx | 总包数 | 当前包 | ID | Y | M | D | H | MIN | S | 欠压包 | CRC
| ID | 设备->后台 地址: 见ID命名规则
| 总包数 | 设备->后台 地址: 命令数据分的包数
| 当前包 | 设备->后台 地址: 当前包号
| 日期时间 | 设备->后台 地址: 年：0～99 月：1～12 日：1～31 时：0～23 分：0～59 秒：0～59
| 欠压包 | 设备->后台 地址: 见过欠压包具体内容
0xE4 | 设置命令读取 | 设备->后台 地址: 后台->设备
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | IP | 端口号 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | 总包数 | 当前包 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 4BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0xE4 | 0x0C | IP | PORT | Y | M | D | H | MIN | S | 总包数 | 当前包 | CRC
0x65 | 短路突发 | 后台->设备 地址: 设备->后台
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | 总包数 | 当前包 | ID | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | 短路包 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 20BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | xxBYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0x65 | xx | 总包数 | 当前包 | ID | Y | M | D | H | MIN | S | 短路包 | CRC
| ID | 设备->后台 地址: 见ID命名规则
| 总包数 | 设备->后台 地址: 命令数据分的包数
| 当前包 | 设备->后台 地址: 当前包号
| 日期时间 | 设备->后台 地址: 年：0～99 月：1～12 日：1～31 时：0～23 分：0～59 秒：0～59
| 短路包 | 设备->后台 地址: 见过短路包具体内容
0xE5 | 设置命令读取 | 设备->后台 地址: 后台->设备
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | IP | 端口号 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | 总包数 | 当前包 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 4BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0xE5 | 0x0C | IP | PORT | Y | M | D | H | MIN | S | 总包数 | 当前包 | CRC
0x66 | 保护器突发 | 后台->设备 地址: 设备->后台
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | 总包数 | 当前包 | ID | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | 保护器 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 20BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | xxBYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0x66 | xx | 总包数 | 当前包 | ID | Y | M | D | H | MIN | S | 保护器数据 | CRC
| ID | 设备->后台 地址: 见ID命名规则
| 总包数 | 设备->后台 地址: 命令数据分的包数
| 当前包 | 设备->后台 地址: 当前包号
| 日期时间 | 设备->后台 地址: 年：0～99 月：1～12 日：1～31 时：0～23 分：0～59 秒：0～59
| 短路包 | 设备->后台 地址: 见过短路包具体内容
0xE6 | 保护器突发 | 设备->后台 地址: 后台->设备
|  | 地址 | 命令字 | 数据长度 | IP | 端口号 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | 总包数 | 当前包 | CRC
| 长度 | 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 4BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 2BYTE
| 内容 | 0xBBFF | 0xE6 | 0x0C | IP | PORT | Y | M | D | H | MIN | S | 总包数 | 当前包 | CRC

## ID命名规则
设备ID
ID序号 | ID解析 | 例子 | 长度 | 备注
1 | 厂商 | ERIC | 4BYTE | 厂商4个字节的ACSII表示
2 | 类型 | 0820 | 4BYTE | 设备类型4个字节的ACSII表示
3 | 年月 | 2010 | 4BYTE | 4个字节的ACSII表示，表示设备定型年月
4 | 串号 | B0000001 | 8BYTE | 设备本身串号

## 设置点表
1BYTE | unsigned char | 远方/就地
1BYTE*4 | char | 本机密码
1BYTE*20 | unsigned char | 保护器类型 | 25
4BYTE | float | 线温度最大值
4BYTE | float | 当前电流最大值 | 33
4BYTE*20*12 | unsigned long | RF ID | 993
1BYTE*4 | unsined char | IP地址
2BYTE | unsigned int | 端口号 | 999
1BYTE*20 | unsigned char | 主机ID | 1019
1BYTE | unsined char | 网络选择
4BYTE | unsigned long | RS485波特率
1BYTE | unsigned char | RS485地址
4BYTE | unsigned long | RS232波特率 | 1029
4BYTE | float | 电流最大值
4BYTE | float | 电流最小值
4BYTE | unsigned long | 额定电压
4BYTE | float | 比例系数
4BYTE | float | 温度最大值
4BYTE | float | 温度最小值
4BYTE | float | 湿度最大值
4BYTE | float | 湿度最小值
4BYTE | float | 漏电流最大值 | 1065
2BYTE | unsigned int | PT变比
2BYTE | unsigned int | CT变比 | 1069
4BYTE*3*4 | float | A B C三相5次、10次、15次、20次幅度
4BYTE | float | 短路电流
1BYTE | unsigned char | 有效柜子数 | 1122
1BYTE*8 | unsined char | 128个CAN的在线情况每个ID对应相应的位 | 1123

## RF定时包
ERIC200的总数看设置点表，ERIC300的总数看设置点表
4BYTE | long | ERIC200 ID | 20*6*6byte 720byte | 1包数据
2BYTE | int | 温度
4BYTE | long | ERIC200 ID
2BYTE | int | 温度
4BYTE | long | ERIC200 ID
2BYTE | int | 温度
4BYTE | long | ERIC200 ID
2BYTE | int | 温度
… …
4BYTE | unsigned long | ERIC200 ID
2BYTE | int | 温度
4BYTE | unsigned long | ERIC300 ID
2BYTE | int | 温度A
1BYTE | unsigned char | 湿度A
2BYTE | int | 温度B
1BYTE | unsigned char | 湿度B
2BYTE | int | 温度C
1BYTE | unsigned char | 湿度C
2BYTE | unsigned int | 漏电流
2BYTE | unsigned int | 电池电压
4BYTE | unsigned long | ERIC300 ID | 20*1*17byte 340byte
2BYTE | int | 温度A
1BYTE | unsigned char | 湿度A
2BYTE | int | 温度B
1BYTE | unsigned char | 湿度B
2BYTE | int | 温度C
1BYTE | unsigned char | 湿度C
2BYTE | unsigned int | 漏电流
2BYTE | unsigned int | 电池电压
4BYTE | unsigned long | ERIC300 ID
2BYTE | int | 温度A
1BYTE | unsigned char | 湿度A
2BYTE | int | 温度B
1BYTE | unsigned char | 湿度B
2BYTE | int | 温度C
1BYTE | unsigned char | 湿度C
2BYTE | unsigned int | 漏电流
2BYTE | unsigned int | 电池电压
… …
4BYTE | unsigned long | ERIC300 ID
2BYTE | int | 温度A
1BYTE | unsigned char | 湿度A
2BYTE | int | 温度B
1BYTE | unsigned char | 湿度B
2BYTE | int | 温度C
1BYTE | unsigned char | 湿度C
2BYTE | unsigned int | 漏电流
2BYTE | unsigned int | 电池电压

## 电能包
4BYTE | float | UA | 电压 | 200*4+6=806Byte 1包数据
4BYTE | float | UB | 电压
4BYTE | float | UC | 电压
4BYTE | float | U0 | 电压
4BYTE | float | IA | 电流
4BYTE | float | IB | 电流
4BYTE | float | IC | 电流
4BYTE | float | I0 | 电流
4BYTE | float | COSA | 功率因数
4BYTE | float | COSB | 功率因数
4BYTE | float | COSC | 功率因数
4BYTE | float | ActivePower A | 有功功率
4BYTE | float | ActivePower B | 有功功率
4BYTE | float | ActivePower C | 有功功率
4BYTE | float | ReactivePower A | 无功功率
4BYTE | float | ReactivePower B | 无功功率
4BYTE | float | ReactivePower C | 无功功率
4BYTE | float | ApparentPower A | 视在功率
4BYTE | float | ApparentPower B | 视在功率
4BYTE | float | ApparentPower C | 视在功率
4BYTE×30 | float | ElecThdu UA | 电压A谐波 0～30
4BYTE×30 | float | ElecThdu UB | 电压B谐波 0～30
4BYTE×30 | float | ElecThdu UC | 电压C谐波 0～30
4BYTE×30 | float | ElecThdu IA | 电流A谐波 0～30
4BYTE×30 | float | ElecThdu IB | 电流B谐波 0～30
4BYTE×30 | float | ElecThdu IC | 电流C谐波 0～30
2BYTE | unsigned int | Frequency A | A相频率
2BYTE | unsigned int | Frequency B | B相频率
2BYTE | unsigned int | Frequency C | C相频率

## 接地包
6BYTE | unsigned char | Time | 年、月、日、时、分、秒 | 第1包
1BYTE | unsigned char | Type | 故障类型：0x01 A相金属接地 0x02 B相金属接地 0x04 C相金属接地 0x81 A相弧光接地 0x82 B相弧光接地 0x84 C相弧光接地;bit0 A相 bit2 B相 bit3 C相 bit8 接地类型
4BYTE*8 | float | ratio | 波形比例值
4BYTE*15 | float | UA | 电压A的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | UB | 电压B的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | UC | 电压C的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | U0 | 电压0的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | IA | 电流A的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | IB | 电流B的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | IC | 电流C的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | I0 | 电流0的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | COSA | 电压A的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSB | 电压B的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSC | 电压C的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COS0 | 电压0的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSA | 电流A的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSB | 电流B的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSC | 电流C的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COS0 | 电流0的0～15的COS
4BYTE*15 | float | SINA | 电压A的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINB | 电压B的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINC | 电压C的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SIN0 | 电压0的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINA | 电流A的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINB | 电流B的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINC | 电流C的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SIN0 | 电流0的0～15的SIN
2BYTE*20*256 | int | WAVE UA | 电压A的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE UB | 电压B的波形 | 第2包到第71包，每包1K
2BYTE*20*256 | int | WAVE UC | 电压C的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE U0 | 电压0的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE IA | 电流A的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE IB | 电流B的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE IC | 电流C的波形
1BYTE | unsigned char | 接地线 | 1～16，0表示接地电流是CAN设备 | 第72包,包括16路电流波形的基本信息
1BYTE | unsigned char | CAN ID | 1-128,0表示接地电流是机器自带路数
4BYTE | float | ratio | 波形比例值
4BYTE | float | 有效值 | 接地电流有效值
2BYTE*20*256 | int | WAVE | 第1路接地电流波形 | 第73包到82包，每包1K

## 系统过压包
6BYTE | unsigned char | Time | 年、月、日、时、分、秒 |  | 第1包
1BYTE | unsigned char | Type | 故障类型 | 0x01 A相 0x02 B相 0x04 C相 ;bit0 A相 bit2 B相 bit3 C相
4BYTE*8 | float | ratio | 波形比例值
4BYTE*15 | float | UA | 电压A的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | UB | 电压B的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | UC | 电压C的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | U0 | 电压0的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | IA | 电流A的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | IB | 电流B的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | IC | 电流C的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | I0 | 电流0的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | COSA | 电压A的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSB | 电压B的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSC | 电压C的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COS0 | 电压0的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSA | 电流A的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSB | 电流B的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSC | 电流C的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COS0 | 电流0的0～15的COS
4BYTE*15 | float | SINA | 电压A的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINB | 电压B的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINC | 电压C的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SIN0 | 电压0的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINA | 电流A的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINB | 电流B的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINC | 电流C的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SIN0 | 电流0的0～15的SIN
2BYTE*20*256 | int | WAVE UA | 电压A的波形 |  | 第2包到第71包包，每包1K
2BYTE*20*256 | int | WAVE UB | 电压B的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE UC | 电压C的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE U0 | 电压0的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE IA | 电流A的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE IB | 电流B的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE IC | 电流C的波形

## 过压包
6BYTE | unsigned char | Time | 年、月、日、时、分、秒 | 第1包
1BYTE | unsigned char | Type | 故障类型：0x01 A相 0x02 B相 0x04 C相;bit0 A相 bit2 B相 bit3 C相
4BYTE*8 | float | ratio | 波形比例值
4BYTE*15 | float | UA | 电压A的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | UB | 电压B的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | UC | 电压C的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | U0 | 电压0的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | IA | 电流A的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | IB | 电流B的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | IC | 电流C的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | I0 | 电流0的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | COSA | 电压A的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSB | 电压B的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSC | 电压C的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COS0 | 电压0的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSA | 电流A的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSB | 电流B的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSC | 电流C的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COS0 | 电流0的0～15的COS
4BYTE*15 | float | SINA | 电压A的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINB | 电压B的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINC | 电压C的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SIN0 | 电压0的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINA | 电流A的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINB | 电流B的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINC | 电流C的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SIN0 | 电流0的0～15的SIN
2BYTE*20*256 | int | WAVE UA | 电压A的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE UB | 电压B的波形 | 第2包到第71包包，每包1K
2BYTE*20*256 | int | WAVE UC | 电压C的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE U0 | 电压0的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE IA | 电流A的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE IB | 电流B的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE IC | 电流C的波形

## PT断线包
6BYTE | unsigned char | Time | 年、月、日、时、分、秒 | 第1包
1BYTE | unsigned char | Type | 故障类型：0x01 A相 0x02 B相 0x04 C相；bit0 A相 bit2 B相 bit3 C相
4BYTE*8 | float | ratio | 波形比例值
4BYTE*15 | float | UA | 电压A的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | UB | 电压B的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | UC | 电压C的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | U0 | 电压0的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | IA | 电流A的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | IB | 电流B的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | IC | 电流C的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | I0 | 电流0的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | COSA | 电压A的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSB | 电压B的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSC | 电压C的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COS0 | 电压0的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSA | 电流A的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSB | 电流B的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSC | 电流C的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COS0 | 电流0的0～15的COS
4BYTE*15 | float | SINA | 电压A的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINB | 电压B的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINC | 电压C的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SIN0 | 电压0的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINA | 电流A的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINB | 电流B的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINC | 电流C的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SIN0 | 电流0的0～15的SIN
2BYTE*20*256 | int | WAVE UA | 电压A的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE UB | 电压B的波形 | 第2包到第71包包，每包1K
2BYTE*20*256 | int | WAVE UC | 电压C的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE U0 | 电压0的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE IA | 电流A的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE IB | 电流B的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE IC | 电流C的波形

## 失压包
6BYTE | unsigned char | Time | 年、月、日、时、分、秒 | 第1包
1BYTE | unsigned char | Type | 故障类型：0x01 A相 0x02 B相 0x04 C相; bit0 A相 bit2 B相 bit3 C相
4BYTE*8 | float | ratio | 波形比例值
4BYTE*15 | float | UA | 电压A的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | UB | 电压B的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | UC | 电压C的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | U0 | 电压0的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | IA | 电流A的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | IB | 电流B的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | IC | 电流C的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | I0 | 电流0的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | COSA | 电压A的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSB | 电压B的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSC | 电压C的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COS0 | 电压0的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSA | 电流A的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSB | 电流B的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSC | 电流C的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COS0 | 电流0的0～15的COS
4BYTE*15 | float | SINA | 电压A的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINB | 电压B的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINC | 电压C的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SIN0 | 电压0的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINA | 电流A的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINB | 电流B的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINC | 电流C的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SIN0 | 电流0的0～15的SIN
2BYTE*20*256 | int | WAVE UA | 电压A的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE UB | 电压B的波形 | 第2包到第71包包，每包1K
2BYTE*20*256 | int | WAVE UC | 电压C的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE U0 | 电压0的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE IA | 电流A的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE IB | 电流B的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE IC | 电流C的波形

## 短路包
6BYTE | unsigned char | Time | 年、月、日、时、分、秒 | 第1包
1BYTE | unsigned char | Type | 故障类型：预留
4BYTE*8 | float | ratio | 波形比例值
4BYTE*15 | float | UA | 电压A的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | UB | 电压B的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | UC | 电压C的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | U0 | 电压0的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | IA | 电流A的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | IB | 电流B的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | IC | 电流C的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | I0 | 电流0的0～15的有效值
4BYTE*15 | float | COSA | 电压A的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSB | 电压B的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSC | 电压C的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COS0 | 电压0的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSA | 电流A的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSB | 电流B的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COSC | 电流C的0～15的COS
4BYTE*15 | float | COS0 | 电流0的0～15的COS
4BYTE*15 | float | SINA | 电压A的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINB | 电压B的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINC | 电压C的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SIN0 | 电压0的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINA | 电流A的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINB | 电流B的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SINC | 电流C的0～15的SIN
4BYTE*15 | float | SIN0 | 电流0的0～15的SIN
2BYTE*20*256 | int | WAVE UA | 电压A的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE UB | 电压B的波形 | 第2包到第71包包，每包1K
2BYTE*20*256 | int | WAVE UC | 电压C的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE U0 | 电压0的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE IA | 电流A的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE IB | 电流B的波形
2BYTE*20*256 | int | WAVE IC | 电流C的波形

## 保护器突发数据
6BYTE | unsigned char | Time | 年、月、日、时、分、秒 | 22byte
4BYTE | unsigned long | 保护器ID
1BYTE | unsigned char | Type | 故障相别：0x01 A相 0x02 B相 0x04 C相; bit0 A相 bit2 B相 bit3 C相
2BYTE | unsigned int | 动作时长
2BYTE | int | 温度A
1BYTE | unsigned char | 湿度A
2BYTE | int | 温度B
1BYTE | unsigned char | 湿度B
2BYTE | int | 温度C
1BYTE | unsigned char | 湿度C
2BYTE | unsigned int | 漏电流